Број 2175

Датум 06.09.2017.

**ПИТАЊА И ОДГОВОРИ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СВЕТИЉКЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ 15/2017**

**Питање понуђача везано за јавну набавку мале вредности – Светиљке за јавну расвету 15/2017**

1. Питање понуђача

Poštovani,

Na osnovu javne nabavke 15/2017,strana 35 pozicija 22 :

Svetiljka za javno osvetljenje CITEA MIDI NG 96 ili odgovarajuća,

Molimo vas da se ova stavka izmeni iz razloga što se ovaj model više ne proizvodi.

S poštovanjem,

1. Одговор понуђачу

Усваја се предлог понуђача за изменом конкурсне документације на страни 35. позиција 22 која се мења и сада гласи:

|  |
| --- |
| 22. Светиљка за јавно осветљење CITEA MIDI NG 64 LED или одговарајућа |
| Светиљка облика полулопте израђена од алуминијумске легуре ливене под притиском и обојена електростатичким поступком бојом у праху.  Протектор треба да буде од термички и механички ојачаног равног стакла са отпорношћу на удар од ИК08.  Степен механичке заштите светиљке оптичког дела IP66, а дела предспојног уређаја IP66.  Електричне карактеристике светиљке   * Светиљка класе електричне изолације I или II * број ЛЕД диода 64 * електрична снага 139W * светлосни флукс минимално 18300 lm * индекс репродукције боје мин. 70 * даљинско управљање (1-10V, DALI) * аутономна вишестепена регулација * двостепена регулација (50%) * "Constant Lumen Output"   Светиљка треба да буде снабдевена системом за бочно постављање помоћу зглобног носача на лиру пречника 60 мм, тако да се омогућава подешавање нагиба светиљке.  Одржавање светиљке треба да буде омогућено без употребе алата, а покретни делови светиљке морају бити осигурани од падања током интервенције.  Димензије светиљке приближно fi 590 мм x 190 мм |

Одговор понуђачу који садржи измене конкурсне документације објавиће се посебно као измене конкурсне документације на порталу јавних набавки са обавештењем о продуженом року доставе понуда.

Службеник за јавне набавке

Зоран Ранковић